## Equipment Info
Panel | Equipment | Voltage | Phase | Horse Power | Number of Motors | Amps | VA | Breaker Rating | Wire Size | Sheet to LookUp | LookUp Cell Range
1EPHA1 | EF-1-1 | 480 | 3 | 75 HP | 1 | 96 | 79812.9 | 175 | 75.M | T1-480-3P | A2:P21
2NDHB1 | EF-2-1 | 480 | 3 | 75 HP | 1 | 96 | 79812.9 | 175 | 75.M | T1-480-3P | A2:P21
2NDHB1 | EF-3-1 | 480 | 3 | 75 HP | 1 | 96 | 79812.9 | 175 | 75.M | T1-480-3P | A2:P21
1EPHA1 | EF-4-1 | 480 | 3 | 75 HP | 1 | 96 | 79812.9 | 175 | 75.M | T1-480-3P | A2:P21
1EPHA1 | AHU-1-1 | 480 | 3 | 100 HP | 1 | 124 | 103091.7 | 225 | 100.M | T1-480-3P | A2:P21
2NDHB1 | AHU-2-1 | 480 | 3 | 100 HP | 1 | 124 | 103091.7 | 225 | 100.M | T1-480-3P | A2:P21
1EPHA1 | JP-1 | 480 | 3 | 1 HP | 1 | 1.8 | 1495 | 15 | 5.M | T1-480-3P | A2:P21
1EPLA1 | CDP-1 | 120 | 1 | 1/4 HP | 1 | 5.8 | 667 | 15 | - | T7-120-1P | A2:P13
1EPHA1 | FCU-1 | 277 | 1 | 3/4 HP | 1 | 5.73 | 1587.21 | 15 | - | T6-277-1P | A2:P13

## T1-480-3P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
3/4 HP | 3/4 HP | 480 | 3 | 1.4 | 1163 | 15 | 1.75 | 2.8 | 3.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P21
1 HP | 1 HP | 480 | 3 | 1.8 | 1495 | 15 | 2.25 | 3.6 | 4.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 480 | 3 | 2.6 | 2159 | 15 | 3.25 | 5.2 | 6.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 480 | 3 | 3.4 | 2823 | 15 | 4.25 | 6.8 | 8.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 480 | 3 | 4.8 | 3986 | 15 | 6 | 9.6 | 12 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 480 | 3 | 7.6 | 6318.5 | 15 | 9.5 | 15.2 | 19 | 20 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 480 | 3 | 11 | 9145.2 | 20 | 13.75 | 22 | 27.5 | 30 | 1 | 7.5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 480 | 3 | 14 | 11639.4 | 25 | 17.5 | 28 | 35 | 40 | 1 | 10.M | 3#12 | 1#10 G | 3/4" C
15 HP | 15 HP | 480 | 3 | 21 | 17459.1 | 40 | 26.25 | 42 | 52.5 | 50 | 2 | 15.M | 3#10 | 1#10 G | 3/4" C
20 HP | 20 HP | 480 | 3 | 27 | 22447.4 | 50 | 33.75 | 54 | 67.5 | 70 | 2 | 20.M | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
25 HP | 25 HP | 480 | 3 | 34 | 28267.1 | 60 | 42.5 | 68 | 85 | 90 | 2 | 25.M | 3#6 | 1#10 G | 3/4" C
30 HP | 30 HP | 480 | 3 | 40 | 33255.4 | 70 | 50 | 80 | 100 | 100 | 3 | 30.M | 3#6 | 1#8 G | 3/4" C
40 HP | 40 HP | 480 | 3 | 52 | 43232 | 100 | 65 | 104 | 130 | 125 | 3 | 40.M | 3#4 | 1#8 G | 1" C
50 HP | 50 HP | 480 | 3 | 65 | 54040 | 125 | 81.25 | 130 | 162.5 | 150 | 3 | 50.M | 3#3 | 1#6 G | 1-1/4" C
60 HP | 60 HP | 480 | 3 | 77 | 64016.6 | 150 | 96.25 | 154 | 192.5 | 175 | 4 | 60.M | 3#1 | 1#6 G | 1 1/4" C
75 HP | 75 HP | 480 | 3 | 96 | 79812.9 | 175 | 120 | 192 | 240 | 225 | 4 | 75.M | 3#1 | 1#6 G | 1 1/4" C
100 HP | 100 HP | 480 | 3 | 124 | 103091.7 | 225 | 155 | 248 | 310 | 300 | 4 | 100.M | 3#2/0 | 1#4 G | 2" C
125 HP | 125 HP | 480 | 3 | 156 | 129696 | 300 | 195 | 312 | 390 | 400 | 5 | 125.M | 3#3/0 | 1#4 G | 2" C
150 HP | 150 HP | 480 | 3 | 180 | 149649.2 | 350 | 225 | 360 | 450 | 450 | 5 | 150.M | 3#4/0 | 1 #3 G | 2" C
200 HP | 200 HP | 480 | 3 | 240 | 199532.3 | 450 | 300 | 480 | 600 | 600 | 5 | 200.M | 3#350KCM | 1#2 G | 2-1/2" C

## T2-240-3P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
3/4 HP | 3/4 HP | 240 | 3 | 2.8 | 1163 | 15 | 3.5 | 5.6 | 7 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P21
1 HP | 1 HP | 240 | 3 | 4.2 | 1745.9072 | 15 | 5.25 | 8.4 | 9 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 240 | 3 | 6 | 2494.1532 | 15 | 7.5 | 12 | 13 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 240 | 3 | 6.8 | 2826.7069 | 15 | 8.5 | 13.6 | 17 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 240 | 3 | 9.6 | 3990.6451 | 20 | 12 | 19.2 | 24 | 20 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 240 | 3 | 15.2 | 6318.5213 | 30 | 19 | 30.4 | 38 | 40 | 1 | - | 3#12 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 240 | 3 | 22 | 9145.2283 | 40 | 27.5 | 44 | 55 | 50 | 1 | - | 3#10 | 1#10 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 240 | 3 | 28 | 11639.3814 | 50 | 35 | 56 | 70 | 70 | 2 | - | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
15 HP | 15 HP | 240 | 3 | 42 | 17459.0721 | 80 | 52.5 | 84 | 105 | 100 | 2 | - | 3#6 | 1#8 G | 3/4" C
20 HP | 20 HP | 240 | 3 | 54 | 22447.3785 | 100 | 67.5 | 108 | 0 | 0 | 3 | - | 3#4 | 1#8 G | 1" C
25 HP | 25 HP | 240 | 3 | 68 | 28267.0692 | 110 | 85 | 136 | 0 | 0 | 3 | - | 3#3 | 1#6 G | 1-1/4" C
30 HP | 30 HP | 240 | 3 | 80 | 33255.3755 | 150 | 100 | 160 | 0 | 0 | 3 | - | 3#1 | 1#6 G | 1-1/4" C
40 HP | 40 HP | 240 | 3 | 104 | 43231.9882 | 200 | 130 | 208 | 0 | 0 | 4 | - | 3#1/0 | 1#6G | 1-1/2" C
50 HP | 50 HP | 240 | 3 | 130 | 54039.9852 | 250 | 162.5 | 260 | 0 | 0 | 4 | - | 3#2/0 | 1#4 G | 1-1/2" C
60 HP | 60 HP | 240 | 3 | 154 | 64016.5978 | 300 | 192.5 | 308 | 0 | 0 | 5 | - | 3#3/0 | 1#4 G | 2" C
75 HP | 75 HP | 240 | 3 | 192 | 79812.9012 | 350 | 240 | 384 | 0 | 0 | 5 | - | 3#250KCM | 1#3 G | 2" C
100 HP | 100 HP | 240 | 3 | 248 | 103091.6641 | 450 | 310 | 496 | 0 | 0 | 5 | - | 3#350KCM | 1#2 G | 2-1/2" C
125 HP | 125 HP | 240 | 3 | 312 | 129695.9645 | 600 | 390 | 624 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#3/0 | 1#1 G | 2" C
150 HP | 150 HP | 240 | 3 | 360 | 149649.1898 | 700 | 450 | 720 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#4/0 | 1#1/0 G | 2" C
200 HP | 200 HP | 240 | 3 | 480 | 199532.253 | 900 | 600 | 960 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#350KCM | 1#2/0 G | 2-1/2" C

## T3-208-3P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
3/4 HP | 3/4 HP | 208 | 3 | 3.2 | 1151 | 15 | 4 | 6.4 | 8 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P21
1 HP | 1 HP | 208 | 3 | 4.6 | 1657.2262 | 15 | 5.75 | 9.2 | 10.25 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 208 | 3 | 6.6 | 2377.7593 | 15 | 8.25 | 13.2 | 14.5 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 208 | 3 | 7.5 | 2701.9993 | 15 | 9.375 | 15 | 19.5 | 20 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 208 | 3 | 10.6 | 3818.8256 | 20 | 13.25 | 21.2 | 27.5 | 30 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 208 | 3 | 16.7 | 6016.4517 | 30 | 20.875 | 33.4 | 43.75 | 40 | 1 | - | 3#10 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 208 | 3 | 24.2 | 8718.4509 | 45 | 30.25 | 48.4 | 63.25 | 60 | 1 | - | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 208 | 3 | 30.8 | 11096.2103 | 60 | 38.5 | 61.6 | 80.5 | 80 | 2 | - | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
15 HP | 15 HP | 208 | 3 | 46.2 | 16644.3154 | 90 | 57.75 | 92.4 | 120.75 | 125 | 3 | - | 3#4 | 1#8 G | 1" C
20 HP | 20 HP | 208 | 3 | 59.4 | 21399.8341 | 110 | 74.25 | 118.8 | 0 | 0 | 3 | - | 3#3 | 1#6 G | 1-1/4" C
25 HP | 25 HP | 208 | 3 | 74.8 | 26947.9393 | 110 | 93.5 | 149.6 | 0 | 0 | 3 | - | 3#2 | 1#6 G | 1-1/4" C
30 HP | 30 HP | 208 | 3 | 88 | 31703.458 | 175 | 110 | 176 | 0 | 0 | 4 | - | 3#1 | 1#6 G | 1-1/4" C
40 HP | 40 HP | 208 | 3 | 114 | 41070.3887 | 200 | 142.5 | 228 | 0 | 0 | 4 | - | 3#1/0 | 1#6 G | 1-1/2" C
50 HP | 50 HP | 208 | 3 | 143 | 51518.1192 | 250 | 178.75 | 286 | 0 | 0 | 5 | - | 3#3/0 | 1#4 G | 2" C
60 HP | 60 HP | 208 | 3 | 169 | 60885.05 | 300 | 211.25 | 338 | 0 | 0 | 5 | - | 3#4/0 | 1#4 G | 2" C
75 HP | 75 HP | 208 | 3 | 211 | 76016.2458 | 400 | 263.75 | 422 | 0 | 0 | 5 | - | 3#300KCM | 1#3 G | 2-1/2" C
100 HP | 100 HP | 208 | 3 | 273 | 98352.7731 | 500 | 341.25 | 546 | 0 | 0 | 6 | - | 3#500KCM | 1#2 G | 3" C
125 HP | 125 HP | 208 | 3 | 343 | 123571.4328 | 600 | 428.75 | 686 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#4/0 | 1#1 G | 2" C
150 HP | 150 HP | 208 | 3 | 396 | 142665.5609 | 700 | 495 | 792 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#250KCM | 1#1/0 G | 2-1/2" C
200 HP | 200 HP | 208 | 3 | 528 | 190220.7479 | 1000 | 660 | 1056 | 0 | 0 | 7 | - | 2 SETS EACH OF 3#400KCM | 1#2/0 G | 3" C

## T4-240-2P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
1/6 HP | 1/6 HP | 240 | 2 | 2.2 | 528 | 15 | 2.75 | 4.4 | 5.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P13
1/4 HP | 1/4 HP | 240 | 2 | 2.9 | 696 | 15 | 3.625 | 5.8 | 7.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 240 | 2 | 3.6 | 864 | 15 | 4.5 | 7.2 | 9 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 240 | 2 | 4.9 | 1176 | 15 | 6.125 | 9.8 | 12.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 240 | 2 | 6.9 | 1656 | 15 | 8.625 | 13.8 | 17.25 | 20 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 240 | 2 | 8 | 1920 | 15 | 10 | 16 | 20 | 20 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 240 | 2 | 10 | 2400 | 20 | 12.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 240 | 2 | 12 | 2880 | 20 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | /4" C
3 HP | 3 HP | 240 | 2 | 17 | 4080 | 30 | 21.25 | 34 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 240 | 2 | 28 | 6720 | 50 | 35 | 56 | 0 | 0 | 2 | - | 2#8 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 240 | 2 | 40 | 9600 | 80 | 50 | 80 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#8 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 240 | 2 | 50 | 12000 | 100 | 62.5 | 100 | 0 | 0 | 3 | - | 2#4 | 1#8 G | 3/4" C

## T5-208-2P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
1/6 HP | 1/6 HP | 208 | 2 | 2.4 | 499.2 | 15 | 3 | 4.8 | 6 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P13
1/4 HP | 1/4 HP | 208 | 2 | 3.2 | 665.6 | 15 | 4 | 6.4 | 8 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 208 | 2 | 4 | 832 | 15 | 5 | 8 | 10 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 208 | 2 | 5.4 | 1123.2 | 15 | 6.75 | 10.8 | 13.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 208 | 2 | 7.6 | 1580.8 | 15 | 9.5 | 15.2 | 19 | 20 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 208 | 2 | 8.8 | 1830.4 | 20 | 11 | 17.6 | 22 | 20 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 208 | 2 | 11 | 2288 | 20 | 13.75 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 208 | 2 | 13.2 | 2745.6 | 25 | 16.5 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#10 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 208 | 2 | 18.7 | 3889.6 | 35 | 23.375 | 37.4 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 208 | 2 | 30.8 | 6406.4 | 60 | 38.5 | 61.6 | 0 | 0 | 2 | - | 2#8 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 208 | 2 | 44 | 9152 | 80 | 55 | 88 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#8 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 208 | 2 | 55 | 11440 | 110 | 68.75 | 110 | 0 | 0 | 3 | - | 2#4 | 1#6 G | 1" C

## T6-277-1P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
1/6 HP | 1/6 HP | 277 | 1 | 1.83 | 506.91 | 15 | 2.2875 | 3.66 | 4.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P13
1/4 HP | 1/4 HP | 277 | 1 | 2.41 | 667.57 | 15 | 3.0125 | 4.82 | 6 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 277 | 1 | 2.99 | 828.23 | 15 | 3.7375 | 5.98 | 7.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 277 | 1 | 4.07 | 1127.39 | 15 | 5.0875 | 8.14 | 10.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 277 | 1 | 5.73 | 1587.21 | 15 | 7.1625 | 11.46 | 14.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 277 | 1 | 6.64 | 1839.28 | 15 | 8.3 | 13.28 | 16.5 | 15 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 277 | 1 | 8.3 | 2299.1 | 20 | 10.375 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 277 | 1 | 9.96 | 2758.92 | 20 | 12.45 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 277 | 1 | 14.12 | 3911.24 | 25 | 17.65 | 28.24 | 0 | 0 | 1 | - | 2#12 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 277 | 1 | 23.25 | 6440.25 | 45 | 29.0625 | 46.5 | 0 | 0 | 2 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 277 | 1 | 33.21 | 9199.17 | 60 | 41.5125 | 66.42 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#10 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 277 | 1 | 41.52 | 11501.04 | 80 | 51.9 | 83.04 | 0 | 0 | 3 | - | 2#6 | 1#8 G | 3/4" C

## T7-120-1P
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit | Range
1/6 HP | 1/6 HP | 120 | 1 | 4.4 | 506 | 15 | 5.5 | 8.8 | 11 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C | A2 | P13
1/4 HP | 1/4 HP | 120 | 1 | 5.8 | 667 | 15 | 7.25 | 11.6 | 14.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 120 | 1 | 7.2 | 828 | 15 | 9 | 14.4 | 18 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 120 | 1 | 9.8 | 1127 | 20 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 20 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 120 | 1 | 13.8 | 1587 | 20 | 17.25 | 27.6 | 34.5 | 30 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 120 | 1 | 16 | 1840 | 30 | 20 | 32 | 40 | 40 | 0 | - | 2#12 | 1#10 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 120 | 1 | 20 | 2300 | 40 | 25 | 40 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 120 | 1 | 24 | 2760 | 45 | 30 | 48 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 120 | 1 | 34 | 3910 | 50 | 42.5 | 68 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 120 | 1 | 56 | 6440 | 110 | 70 | 112 | 0 | 0 | 3 | - | 2#4 | 1#6 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 120 | 1 | 80 | 9200 | 150 | 100 | 160 | 0 | 0 | - | - | 2#1 | 1#6 G | 1" C
10 HP | 10 HP | 120 | 1 | 100 | 11500 | 200 | 125 | 200 | 0 | 0 | - | - | 2#1/0 | 1#6 G | 1" C

## Full List
| Motor HP | Voltage | Phase | FLA | VA | CB | FLA 125% | FLA 200% | FLA 250% | CB 250% | NEMA Starter Size | Feeder Tag | Phase Conductors | Ground Conductors | Conduit
3/4 HP | 3/4 HP | 480 | 3 | 1.4 | 1163 | 15 | 1.75 | 2.8 | 3.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 480 | 3 | 1.8 | 1495 | 15 | 2.25 | 3.6 | 4.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 480 | 3 | 2.6 | 2159 | 15 | 3.25 | 5.2 | 6.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 480 | 3 | 3.4 | 2823 | 15 | 4.25 | 6.8 | 8.5 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 480 | 3 | 4.8 | 3986 | 15 | 6 | 9.6 | 12 | 15 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 480 | 3 | 7.6 | 6318.5 | 15 | 9.5 | 15.2 | 19 | 20 | 0 | 5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 480 | 3 | 11 | 9145.2 | 20 | 13.75 | 22 | 27.5 | 30 | 1 | 7.5.M | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 480 | 3 | 14 | 11639.4 | 25 | 17.5 | 28 | 35 | 40 | 1 | 10.M | 3#12 | 1#10 G | 3/4" C
15 HP | 15 HP | 480 | 3 | 21 | 17459.1 | 40 | 26.25 | 42 | 52.5 | 50 | 2 | 15.M | 3#10 | 1#10 G | 3/4" C
20 HP | 20 HP | 480 | 3 | 27 | 22447.4 | 50 | 33.75 | 54 | 67.5 | 70 | 2 | 20.M | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
25 HP | 25 HP | 480 | 3 | 34 | 28267.1 | 60 | 42.5 | 68 | 85 | 90 | 2 | 25.M | 3#6 | 1#10 G | 3/4" C
30 HP | 30 HP | 480 | 3 | 40 | 33255.4 | 70 | 50 | 80 | 100 | 100 | 3 | 30.M | 3#6 | 1#8 G | 3/4" C
40 HP | 40 HP | 480 | 3 | 52 | 43232 | 100 | 65 | 104 | 130 | 125 | 3 | 40.M | 3#4 | 1#8 G | 1" C
50 HP | 50 HP | 480 | 3 | 65 | 54040 | 125 | 81.25 | 130 | 162.5 | 150 | 3 | 50.M | 3#3 | 1#6 G | 1-1/4" C
60 HP | 60 HP | 480 | 3 | 77 | 64016.6 | 150 | 96.25 | 154 | 192.5 | 175 | 4 | 60.M | 3#1 | 1#6 G | 1 1/4" C
75 HP | 75 HP | 480 | 3 | 96 | 79812.9 | 175 | 120 | 192 | 240 | 225 | 4 | 75.M | 3#1 | 1#6 G | 1 1/4" C
100 HP | 100 HP | 480 | 3 | 124 | 103091.7 | 225 | 155 | 248 | 310 | 300 | 4 | 100.M | 3#2/0 | 1#4 G | 2" C
125 HP | 125 HP | 480 | 3 | 156 | 129696 | 300 | 195 | 312 | 390 | 400 | 5 | 125.M | 3#3/0 | 1#4 G | 2" C
150 HP | 150 HP | 480 | 3 | 180 | 149649.2 | 350 | 225 | 360 | 450 | 450 | 5 | 150.M | 3#4/0 | 1 #3 G | 2" C
200 HP | 200 HP | 480 | 3 | 240 | 199532.3 | 450 | 300 | 480 | 600 | 600 | 5 | 200.M | 3#350KCM | 1#2 G | 2-1/2" C
3/4 HP | 3/4 HP | 240 | 3 | 2.8 | 1163 | 15 | 3.5 | 5.6 | 7 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 240 | 3 | 4.2 | 1745.9072 | 15 | 5.25 | 8.4 | 9 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 240 | 3 | 6 | 2494.1532 | 15 | 7.5 | 12 | 13 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 240 | 3 | 6.8 | 2826.7069 | 15 | 8.5 | 13.6 | 17 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 240 | 3 | 9.6 | 3990.6451 | 20 | 12 | 19.2 | 24 | 20 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 240 | 3 | 15.2 | 6318.5213 | 30 | 19 | 30.4 | 38 | 40 | 1 | - | 3#12 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 240 | 3 | 22 | 9145.2283 | 40 | 27.5 | 44 | 55 | 50 | 1 | - | 3#10 | 1#10 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 240 | 3 | 28 | 11639.3814 | 50 | 35 | 56 | 70 | 70 | 2 | - | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
15 HP | 15 HP | 240 | 3 | 42 | 17459.0721 | 80 | 52.5 | 84 | 105 | 100 | 2 | - | 3#6 | 1#8 G | 3/4" C
20 HP | 20 HP | 240 | 3 | 54 | 22447.3785 | 100 | 67.5 | 108 | 0 | 0 | 3 | - | 3#4 | 1#8 G | 1" C
25 HP | 25 HP | 240 | 3 | 68 | 28267.0692 | 110 | 85 | 136 | 0 | 0 | 3 | - | 3#3 | 1#6 G | 1-1/4" C
30 HP | 30 HP | 240 | 3 | 80 | 33255.3755 | 150 | 100 | 160 | 0 | 0 | 3 | - | 3#1 | 1#6 G | 1-1/4" C
40 HP | 40 HP | 240 | 3 | 104 | 43231.9882 | 200 | 130 | 208 | 0 | 0 | 4 | - | 3#1/0 | 1#6G | 1-1/2" C
50 HP | 50 HP | 240 | 3 | 130 | 54039.9852 | 250 | 162.5 | 260 | 0 | 0 | 4 | - | 3#2/0 | 1#4 G | 1-1/2" C
60 HP | 60 HP | 240 | 3 | 154 | 64016.5978 | 300 | 192.5 | 308 | 0 | 0 | 5 | - | 3#3/0 | 1#4 G | 2" C
75 HP | 75 HP | 240 | 3 | 192 | 79812.9012 | 350 | 240 | 384 | 0 | 0 | 5 | - | 3#250KCM | 1#3 G | 2" C
100 HP | 100 HP | 240 | 3 | 248 | 103091.6641 | 450 | 310 | 496 | 0 | 0 | 5 | - | 3#350KCM | 1#2 G | 2-1/2" C
125 HP | 125 HP | 240 | 3 | 312 | 129695.9645 | 600 | 390 | 624 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#3/0 | 1#1 G | 2" C
150 HP | 150 HP | 240 | 3 | 360 | 149649.1898 | 700 | 450 | 720 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#4/0 | 1#1/0 G | 2" C
200 HP | 200 HP | 240 | 3 | 480 | 199532.253 | 900 | 600 | 960 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#350KCM | 1#2/0 G | 2-1/2" C
3/4 HP | 3/4 HP | 208 | 3 | 3.2 | 1151 | 15 | 4 | 6.4 | 8 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 208 | 3 | 4.6 | 1657.2262 | 15 | 5.75 | 9.2 | 10.25 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 208 | 3 | 6.6 | 2377.7593 | 15 | 8.25 | 13.2 | 14.5 | 15 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 208 | 3 | 7.5 | 2701.9993 | 15 | 9.375 | 15 | 19.5 | 20 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 208 | 3 | 10.6 | 3818.8256 | 20 | 13.25 | 21.2 | 27.5 | 30 | 0 | - | 3#12 | 1#12 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 208 | 3 | 16.7 | 6016.4517 | 30 | 20.875 | 33.4 | 43.75 | 40 | 1 | - | 3#10 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 208 | 3 | 24.2 | 8718.4509 | 45 | 30.25 | 48.4 | 63.25 | 60 | 1 | - | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 208 | 3 | 30.8 | 11096.2103 | 60 | 38.5 | 61.6 | 80.5 | 80 | 2 | - | 3#8 | 1#10 G | 3/4" C
15 HP | 15 HP | 208 | 3 | 46.2 | 16644.3154 | 90 | 57.75 | 92.4 | 120.75 | 125 | 3 | - | 3#4 | 1#8 G | 1" C
20 HP | 20 HP | 208 | 3 | 59.4 | 21399.8341 | 110 | 74.25 | 118.8 | 0 | 0 | 3 | - | 3#3 | 1#6 G | 1-1/4" C
25 HP | 25 HP | 208 | 3 | 74.8 | 26947.9393 | 110 | 93.5 | 149.6 | 0 | 0 | 3 | - | 3#2 | 1#6 G | 1-1/4" C
30 HP | 30 HP | 208 | 3 | 88 | 31703.458 | 175 | 110 | 176 | 0 | 0 | 4 | - | 3#1 | 1#6 G | 1-1/4" C
40 HP | 40 HP | 208 | 3 | 114 | 41070.3887 | 200 | 142.5 | 228 | 0 | 0 | 4 | - | 3#1/0 | 1#6 G | 1-1/2" C
50 HP | 50 HP | 208 | 3 | 143 | 51518.1192 | 250 | 178.75 | 286 | 0 | 0 | 5 | - | 3#3/0 | 1#4 G | 2" C
60 HP | 60 HP | 208 | 3 | 169 | 60885.05 | 300 | 211.25 | 338 | 0 | 0 | 5 | - | 3#4/0 | 1#4 G | 2" C
75 HP | 75 HP | 208 | 3 | 211 | 76016.2458 | 400 | 263.75 | 422 | 0 | 0 | 5 | - | 3#300KCM | 1#3 G | 2-1/2" C
100 HP | 100 HP | 208 | 3 | 273 | 98352.7731 | 500 | 341.25 | 546 | 0 | 0 | 6 | - | 3#500KCM | 1#2 G | 3" C
125 HP | 125 HP | 208 | 3 | 343 | 123571.4328 | 600 | 428.75 | 686 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#4/0 | 1#1 G | 2" C
150 HP | 150 HP | 208 | 3 | 396 | 142665.5609 | 700 | 495 | 792 | 0 | 0 | 6 | - | 2 SETS EACH OF 3#250KCM | 1#1/0 G | 2-1/2" C
200 HP | 200 HP | 208 | 3 | 528 | 190220.7479 | 1000 | 660 | 1056 | 0 | 0 | 7 | - | 2 SETS EACH OF 3#400KCM | 1#2/0 G | 3" C
1/6 HP | 1/6 HP | 240 | 2 | 2.2 | 528 | 15 | 2.75 | 4.4 | 5.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/4 HP | 1/4 HP | 240 | 2 | 2.9 | 696 | 15 | 3.625 | 5.8 | 7.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 240 | 2 | 3.6 | 864 | 15 | 4.5 | 7.2 | 9 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 240 | 2 | 4.9 | 1176 | 15 | 6.125 | 9.8 | 12.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 240 | 2 | 6.9 | 1656 | 15 | 8.625 | 13.8 | 17.25 | 20 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 240 | 2 | 8 | 1920 | 15 | 10 | 16 | 20 | 20 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 240 | 2 | 10 | 2400 | 20 | 12.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 240 | 2 | 12 | 2880 | 20 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | /4" C
3 HP | 3 HP | 240 | 2 | 17 | 4080 | 30 | 21.25 | 34 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 240 | 2 | 28 | 6720 | 50 | 35 | 56 | 0 | 0 | 2 | - | 2#8 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 240 | 2 | 40 | 9600 | 80 | 50 | 80 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#8 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 240 | 2 | 50 | 12000 | 100 | 62.5 | 100 | 0 | 0 | 3 | - | 2#4 | 1#8 G | 3/4" C
1/6 HP | 1/6 HP | 208 | 2 | 2.4 | 499.2 | 15 | 3 | 4.8 | 6 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/4 HP | 1/4 HP | 208 | 2 | 3.2 | 665.6 | 15 | 4 | 6.4 | 8 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 208 | 2 | 4 | 832 | 15 | 5 | 8 | 10 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 208 | 2 | 5.4 | 1123.2 | 15 | 6.75 | 10.8 | 13.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 208 | 2 | 7.6 | 1580.8 | 15 | 9.5 | 15.2 | 19 | 20 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 208 | 2 | 8.8 | 1830.4 | 20 | 11 | 17.6 | 22 | 20 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 208 | 2 | 11 | 2288 | 20 | 13.75 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 208 | 2 | 13.2 | 2745.6 | 25 | 16.5 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#10 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 208 | 2 | 18.7 | 3889.6 | 35 | 23.375 | 37.4 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 208 | 2 | 30.8 | 6406.4 | 60 | 38.5 | 61.6 | 0 | 0 | 2 | - | 2#8 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 208 | 2 | 44 | 9152 | 80 | 55 | 88 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#8 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 208 | 2 | 55 | 11440 | 110 | 68.75 | 110 | 0 | 0 | 3 | - | 2#4 | 1#6 G | 1" C
1/6 HP | 1/6 HP | 277 | 1 | 1.83 | 506.91 | 15 | 2.2875 | 3.66 | 4.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/4 HP | 1/4 HP | 277 | 1 | 2.41 | 667.57 | 15 | 3.0125 | 4.82 | 6 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 277 | 1 | 2.99 | 828.23 | 15 | 3.7375 | 5.98 | 7.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 277 | 1 | 4.07 | 1127.39 | 15 | 5.0875 | 8.14 | 10.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 277 | 1 | 5.73 | 1587.21 | 15 | 7.1625 | 11.46 | 14.25 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 277 | 1 | 6.64 | 1839.28 | 15 | 8.3 | 13.28 | 16.5 | 15 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 277 | 1 | 8.3 | 2299.1 | 20 | 10.375 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 277 | 1 | 9.96 | 2758.92 | 20 | 12.45 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 277 | 1 | 14.12 | 3911.24 | 25 | 17.65 | 28.24 | 0 | 0 | 1 | - | 2#12 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 277 | 1 | 23.25 | 6440.25 | 45 | 29.0625 | 46.5 | 0 | 0 | 2 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 277 | 1 | 33.21 | 9199.17 | 60 | 41.5125 | 66.42 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#10 G | 3/4" C
10 HP | 10 HP | 277 | 1 | 41.52 | 11501.04 | 80 | 51.9 | 83.04 | 0 | 0 | 3 | - | 2#6 | 1#8 G | 3/4" C
1/6 HP | 1/6 HP | 120 | 1 | 4.4 | 506 | 15 | 5.5 | 8.8 | 11 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/4 HP | 1/4 HP | 120 | 1 | 5.8 | 667 | 15 | 7.25 | 11.6 | 14.5 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/3 HP | 1/3 HP | 120 | 1 | 7.2 | 828 | 15 | 9 | 14.4 | 18 | 15 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1/2 HP | 1/2 HP | 120 | 1 | 9.8 | 1127 | 20 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 20 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
3/4 HP | 3/4 HP | 120 | 1 | 13.8 | 1587 | 20 | 17.25 | 27.6 | 34.5 | 30 | - | - | 2#12 | 1#12 G | 3/4" C
1 HP | 1 HP | 120 | 1 | 16 | 1840 | 30 | 20 | 32 | 40 | 40 | 0 | - | 2#12 | 1#10 G | 3/4" C
1 1/2 HP | 1 1/2 HP | 120 | 1 | 20 | 2300 | 40 | 25 | 40 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
2 HP | 2 HP | 120 | 1 | 24 | 2760 | 45 | 30 | 48 | 0 | 0 | 1 | - | 2#10 | 1#10 G | 3/4" C
3 HP | 3 HP | 120 | 1 | 34 | 3910 | 50 | 42.5 | 68 | 0 | 0 | 2 | - | 2#6 | 1#10 G | 3/4" C
5 HP | 5 HP | 120 | 1 | 56 | 6440 | 110 | 70 | 112 | 0 | 0 | 3 | - | 2#4 | 1#6 G | 3/4" C
7 1/2 HP | 7 1/2 HP | 120 | 1 | 80 | 9200 | 150 | 100 | 160 | 0 | 0 | - | - | 2#1 | 1#6 G | 1" C
10 HP | 10 HP | 120 | 1 | 100 | 11500 | 200 | 125 | 200 | 0 | 0 | - | - | 2#1/0 | 1#6 G | 1" C

## Data List
1/6 HP | 480 | 1 | 30
1/4 HP | 240 | 2 | 60
1/3 HP | 208 | 3 | 100
1/2 HP | 277 |  | 200
3/4 HP | 120 |  | 600
1 HP |  |  | 1000
1 1/2 HP
2 HP
3 HP
5 HP
7 1/2 HP
10 HP
15 HP
20 HP
25 HP
30 HP
40 HP
50 HP
60 HP
75 HP
100 HP
125 HP
150 HP
200 HP